## כתב כמויות ומחירים
פרקים 35,91 | שיקוע קרליבך - התקנה והתממשקות של מערכות בקרה, מערכת תקשורת, כריזה תפעולית, שליטה וניטור למערכות קיימות
מספר סעיף | תיאור השורה | כמות | יח' | מחיר בש"ח | סה"כ בש"ח | עמידה בדרישות המפרט | תוצרת ודגם (קישור לקובץ SPEC PDF)
הערות: 1. הסעיפים כוללים , אספקה, התקנה, הרצה, הפעלה. 2. הסעיפים כוללים אספקה והתקנה של כבילה ,וחיווט לאביזרי הקצה , הכל מושלם, למעט באם מצוין אחרת. 3. המחירים כוללים את כל העבודות וחומרי העזר הנלווים להתקנה והפעלה מושלמת של המערכת. 4. תיאור הסעיפים הינו תמצית המפרט הטכני. לפני התמחור יש לקרוא את הדרישות הטכניות במלואם. 5. המחירים כוללים שרות ואחריות לשנה אחת ממועד אישור "גמר עבודה" מאת המזמין
פרק 35- התקנה והתממשקות מערכות בקרה מבנה למערכות בקרה קיימות
35.01 | תת פרק 01- ציוד מרכזי
35.01.010 | מחשב תחנת עבודה כולל מסך "23 , עד 10 מפות גראפיות, תוכנת HMI UNIART תוצרת יישומי בקרה, מותקן על שולחן חדר הציוד | קומפלט | 1 | 30000 | 30000
35.01.020 | הרחבת תוכנת HMI קיימת בחדר הבקרה של הדרך התת קרקעית UNIART, במסכים גראפיים , עיצוב מסכים משולבים מפות גראפיים מתוכנות אוטוקאד או האחרות, התאמתם לתצוגת המערכת, תצלומים, טבלאות דינאמיות הצגה ועיבוד נתונים ואייקונים פעילים כנדרש. מחיר על פי מסך. | יחידה | 20 | 220 | 4400
35.01.030 | תוספת(או זיכוי) לכל מסך. | יחידה | 5 | 220 | 1100
35.01.040 | מתאם תקשורת דאלי תוצרת חברת DOMET לתקשורת MODBUS כולל ספק כוח, מותאם להתקנה על פס דין | יחידה | 5 | 2300 | 11500
35.01.050 | מתאם תקשורת MODBUS/BACNET לתקשורת סריאלי ל TCP/IP או להפך, כולל ספק כוח מותאם להתקנה על פס דין | יחידה | 3 | 2500 | 7500
35.01.060 | עיבוד בתוכנת HMI UNIART בשרת מערכת הבקרה של נתונים שיתקבלו בתקשורת , מבקרים שיותקנו ע״י ״אחרים״ ( בקר תאורות חירום, בקר תאורות דאלי, יחידת UPS, רב מודד , גנרטור וכו') כולל טבלאות תוכנה , אגירה ו/או עיבוד מתמטי או לוגי בשרת. הבהרה: סעיף זה ישולם רק נתון שיתקבל בתקשורת מבקרים של ״אחרים״ ולא עבור נקודות I/O שיחוברו לבקר הכלולות במחיר הנקודה. | נקודה | 1300 | 15 | 19500
סיכום | פרק 35- התקנה והתממשקות מערכות בקרה מבנה למערכות בקרה קיימות |  |  |  | 74000
35.02 | תת פרק 02- ציוד קצה, נקודות ובקרים
35.02.010 | בקרים מתוכנתים DDC תוצרת חברת יישומי בקרה דגם VEROPOINT, כולל כרטיסי קצה וכרטיסי I/O אנלוגיים ודיסקרטיים בפיזור נקודות כפי שיידרש ותכנות מושלם. לרבות מחיר ההתקנה במפעלי יצרן הלוחות או בלוח בקרה אותו יספק הקבלן( מחיר הלוח יהיה בסעיף נפרד). מחיר לנקודה. | נקודה | 80 | 170 | 13600
35.02.020 | לוח תא בקרה כדוגמת לוחות החשמל המסופקים למבנה, עומק 30 ס"מ במידות רוחב 1.40 מטר גובה 1.80 מטר, לרבות תעלות מחורצות, מסילות התקנה שקעי כוח, תקשורת, ספקים מסילות התקנה למתגי תקשורת ופנלי סיבים אופטיים\ דלת מוזעקת טמפר וכל הנדרש להתקנה מושלמת של הארון והבקרים. כמפורט במפרט הטכני. | יחידה | 1 | 4500 | 4500
35.02.030 | רגש טמפרטורה להתקנה גלויה על קיר | יחידה | 3 | 350 | 1050
35.02.040 | רגש הצפת מים כדוגמת YM או שו״ע מאושר. | יחידה | 6 | 350 | 2100
35.02.050 | מפסק טמפר/מגע מגנטי לחיווי פתיחה של דלת ארון בקרים/לוח חשמל במערכת הבקרה | יחידה | 1 | 150 | 150
35.02.060 | כבילה וחיווט בכבל מסוג 9402 Belden לתקשורת בין בקרים בעלי פרוטוקול MODBUS RTU למתאם תקשורת . מחיר למ״א | מ״א | 400 | 8 | 3200
35.02.070 | כבילה וחיווט בכבל משני בין בקרים לרגשים, ואביזרי קצה שיסופקו ע"י הקבלן ו/או אחרים בכבל בעל 2 זוגות מוליכים מסוככים או מלופפים ובחתך כנדרש על פי הנחיות היצרן, אך לא פחות מ -0.8 ממ"ר, מחיר חיווט לנקודה. | נקודה | 100 | 30 | 3000
35.02.080 | כבל גישור נחושת 6A CAT באורכים משתנים של עד 2 מטר. | יחידה | 10 | 25 | 250
סיכום | תת פרק 02- ציוד קצה, נקודות ובקרים |  |  |  | 27850
35.03 | תת פרק 03 - בדיקות, הפעלה, הרצה, שרות ותעוד
.35.03.010 | בדיקת נקודות I/O המתקבלות בתקשורת או באמצעות מגעים יבשים בשיתוף קבלני המערכות ה"אחרות" (לא כולל תשלום לקבלנים ה״אחרים""), עדכון ואימות פיזי של החיווי מהאבזר המבוקר ועד למסך מחשב הבקרה. מחיר לנקודת I/O. | נקודה | 1300 | 5 | 6500
35.03.020 | אינטגרציה, תאום פרוטוקולים, הרצה והפעלה. | קומפלט | 1 | 5000 | 5000
35.03.030 | תעוד מלא ב- 4 עותקים כולל ספרי הציוד והתוכניות סכמות חיבורים ופריסת החיווט. | קומפלט | 1 | 1500 | 1500
35.03.040 | שרות ואחריות שנתית לכלל מערכות פרק 35, לכל שנה נוספת מתום שנת השרות והאחריות הכלולה במחיר התקנת המערכת ועד ל 10 שנים נוספות על פי הודעת המזמין . המחיר באחוזים מערך המערכת כפי שיאושר בחשבון הסופי ובהתאם לתנאי החוזה | שנה | 1 | 4.5% | 0.045
סיכום | תת פרק 03 - בדיקות, הפעלה, הרצה, שרות ותעוד |  |  |  | 13000.045
| תת פרק 01- ציוד מרכזי |  |  |  | 74000
| תת פרק 02- ציוד קצה, נקודות ובקרים |  |  |  | 27850
| תת פרק 03 - בדיקות, הפעלה, הרצה, שרות ותעוד |  |  |  | 13000.045
| סה״כ פרק 35- הרחבת מערכת בקרת מבנה |  |  |  | 114850.045
| מע״מ % 17 |  |  |  | 19524.5076
| סה״כ כולל מע"מ |  |  |  | 134374.5526
פרק 91- התקנה והתממשקות של מערכות ביטחון ותקשורת למערכות ביטחון קיימות
91.01 | תת פרק 01- מערכת ביטחון, טמ"ס, אינטרקום ובקרת כניסה
91.01.010 | מחשב תחנת עבודה תוצרת HP, IBM ,DELL או שו"ע כמפורט במפרט הטכני, כולל מוניטור 23", עכבר , מקלדת, ותוכנת ניהול צפייה והקלטה.. | 1 | קומפלט | 27000 | 27000
91.01.020 | שרת ויחידת NVR AND STORAGE דגם מסחרי תוצרת HP, IBM ,DELL או שו"ע כמפורט במפרט הטכני, , בקר 5 RAID, ספקי כוח כפולים, מארז RACK MOUNT , להתקנה במסד ״19 , תוכנות הפעלה וניהול ווידאו מותאמת לחיבור של עד 40 מצלמות IP , תוכנת VMSדוגמת DIGIVOD או שוו"ע . | 1 | קומפלט | 27000 | 27000
91.01.030 | מערך של דיסקים קשיחים נשלפים מותקנים ביחידות ה NVR הנ״ל, בנפחים משתנים של 2GB-4BG , להקלטת תפוקת הווידאו מכל מצלמה לפרק זמן של חודש ימים לפחות, בקצבים ו IPS כמפורט במפרט. מחיר זיכרון אחסון למצלמה. | 18 | יח' | 650 | 11700
91.01.040 | רישיון חיבור מצלמה לשרת NVR | 18 | יח' | 250 | 4500
91.01.050 | ערוץ AI לתנאי OUTDOOR ללא הגבלת חוקים לניתוח ארועים כגון רכב נוסע בניגוד לכיוון התנועה, , רכב עומד, נסיעה איטית , חפץ עזוב על הכביש וכל החוקים כמצויין במפרט הטכני. המחיר כולל רישון לערוץ, תוכנה וחומרה לרבות החלק היחסי בשרת מערכת האנלטיטקה במידה ונידרש, כולל הטמעת התוכנה לצורכי תכנות במחשב מערכת השו"ב בחדר הבקרה | 16 | יחידה | 1500 | 24000
91.01.060 | מחשב תחנת עבודה מרוחק, מותקן בחדר הבקרה של הדרך התת קרקעית בשרונה כולל תוכנת IVMS תוצרת אחת מחברות תוכנת הקלטה עבור שליטה והקלטה במערך המצלמות ההקלטה, הצפייה ותחקור תוצרת DELL או שו"ע מאושר, מארז RACKMOUNT מותקן במסד התקשרות בחדר המסדים בחדר בקרה , כולל תוכנות הפעלה, תוכנת הפעלה, צפייה ותחקור CLIENT שני מסכי ״23, מקלדת , מקלדת , עכבר ויחידות הרחקה. להתקנה בחדר בקרה של אחוזות החוף בגני שרונה כולל ממשק | 1 | קומפלט | 16000 | 16000
91.01.070 | JOY STICK לשליטה במצלמות מתנייעות שולחני, כולל חיבור IP מקלדת שליטה מסך LCD למחשב תחנת העבודה המרוחק הנ"ל. | 1 | יחידה | 2500 | 2500
91.01.080 | מפות סינופטיות הכוללות תוכנת רקע אדריכלי ומיקום האלמנטים כולל אפשרות קבלת התראות ושליטה על מצלמות | 1 | קומפלט | 20000 | 20000
91.01.090 | ממשק חיבור להצגת מצלמות והקפצת ארועי אנליטיקה באמצעות בקר קיר הוידאו הקיים תוצרת חברת NVU. | 1 | קומפלט | 10000 | 10000
91.01.100 | מצלמת IP קבועה להתקנה פנימית 4 MP כולל תאורת IR ל30 מטר לפחות, מגע יבש לכניסת ALARM, יחידת DSP מובנת, עדשת VERIFOCAL, זרוע התקנה לקיר/תקרה. | 2 | יחידה | 2500 | 5000
91.01.110 | מצלמת IP קבועה כנ"ל אולם מותאמת לתנאי חוץ מוגנת IP 66 אנטי ונדלית IK 10 ,WDR 130DB 4 MP כולל זרועות התקנה סטנדרטיות של היצרן להתקנה על קיר,תקרה או עמוד. | 15 | יחידה | 3100 | 46500
91.01.120 | מצלמת IP PTZ להתקנה חיצונית, 4 MP , מגע יבש לכניסת ALARM, יחידת DSP מובנת, זום אופטי 30X WDR מובנה, זרוע התקנה לקיר/תקרה. | 1 | יחידה | 6500 | 6500
91.01.130 | הפעלה, הרצה, ואינטגרציה והדרכה ללקוח | 1 | קומפלט | 3000 | 3000
91.01.140 | 4 תיקי מערכת ותעוד לרבות תוכניות עדות קטלוגים טבלאות אמצעים, הוראות הפעלה ותחזוקה, וגיבוי התיק על גבי מדיה מגנטית | 1 | קומפלט | 2500 | 2500
סיכום | תת פרק 01- מערכת ביטחון, טמ"ס, אינטרקום ובקרת כניסה |  |  |  | 206200
91.02 | תת פרק 02-מערכת בקרת כניסה ומחסומים ( הרחבת מערכת קיימת בשרות G-ONE)
91.02.10 | מחשב תחנת עבודה תוצרת HP, IBM ,DELL או שו"ע כמפורט במפרט הטכני, כולל מוניטור "23, מקלדת ועכבר, תוכנת בקרת כניסה וקורא הרכשה מקומי מותקן על גבי שולחן חדר הציוד | 1 | יחידה | 5500 | 5500
91.02.20 | בקר תוצרת AMAG מותאם ל 4 דלתות מבוקרות כולל ספק כוח ומצברי גיבוי ל 24 שעות לכל אביזרי הקצה המחוברים אליו. מותקן במארז מוגן בחדר הציוד , כולל כרטיס תקשורת TCP/IP לרשת התקשורת ולשרת חדר הבקרה הקיים בדרך לובה אליאב,, מעבד וזיכרון פנימי, 8 מגעי INPUT ו 4 מגעי OUTPUT, כרטיסי תקשורת לחיבור 4 קורא תגי קרבה. הבקר יהיה בעל יכולת עבודה עצמאית במקרה של נתק בתקשורת הבקר כולל מגע פיקוד לשחרור נעילת הדלת בחירום מפיקוד ממערכת גילוי האש.. | 1 | יחידה | 1400 | 1400
91.02.30 | כרטיס הרחבת 4 מוצאים/כניסות לבקר הנ"ל | 1 | יחידה | 550 | 550
91.02.40 | קורא תגים קרבה בתדר 13.56MHzמוגן מים IP 65 להתקנה לצידי דלת מבוקרת הטכני. | 4 | יחידה | 850 | 3400
91.02.50 | תכנות הרשאות בתוכנת ניהול המשתמשים הקיימת בחדר הבקרה. מחיר להרכשת משתמש | 30 | יחידה | 30 | 900
91.02.60 | חיבור ציוד קצה המסופק על ידי אחרים לדלת מבוקרת הכוללת נעילה במנעול חשמלי תוצרת ASSA ABLOY או שו"ע, לבקר הכניסה לרבות כבל הזנת מתח לבקר, | 4 | יחידה | 800 | 3200
91.02.70 | לחצן פתיחה רגעי מסוג "קרבת יד" להתקנה תה״ט או עה״ט מותקן בסמוך לדלת מבוקרת. | 1 | יחידה | 500 | 500
91.02.80 | לחצן שבירה מבוקר, לפתיחת דלת מוגנת , כולל מגע חיווי למערכת גילוי הפריצה, בצבע וצורה ע״פ בחירת האדריכל, לרבות שילוט פולט אור מותאם לדרישות המזמין. | 1 | יחידה | 400 | 400
91.02.90 | מגע מגנטי שקוע בדלת עץ, מתכת או אלומיניום דוגמת CENTROL סדרה 1078 . | 10 | יחידה | 300 | 3000
91.02.100 | מגע מגנטי מסוג ״כבד״ דוגמת CENTROL סידרה 2200. | 2 | יחידה | 450 | 900
91.02.110 | מחזיק דלת אלקטרו מגנטי M.LOCK התנגדות פתיחה של 550KG-600KG , וכל האביזרים והפרזולים הנדרשים להתקנתו בכנף הדלת ובמשקוף כולל החלק היחסי בספק הכוח בבקר הנדרש להפעלתו. | 1 | יחידה | 1200 | 1200
91.02.120 | מנעול זוויתן חשמלי EFF-EFF 118 PROFIX כולל כל האביזרים והפרזולים הנדרשים להתקנתו במשקוף כולל החלק היחסי בספק הכוח בבקר הנדרש להפעלתו. | 1 | יחידה | 750 | 750
91.02.130 | מנעול זוויתן חשמל EFF-EFF 138 PROFIX כולל כל האביזרים והפרזולים הנדרשים להתקנתו במשקוף כולל החלק היחסי בספק הכוח בבקר הנדרש להפעלתו. | 1 | יחידה | 750 | 750
91.02.140 | הפעלה, הרצה, ואינטגרציה והדרכה ללקוח | 1 | קומפלט | 2000 | 2000
91.02.150 | 4 תיקי מערכת ותעוד לרבות תוכניות עדות קטלוגים טבלאות אמצעים, הוראות הפעלה ותחזוקה, וגיבוי התיק על גבי מדיה מגנטית | 1 | קומפלט | 1000 | 1000
סיכום | תת פרק 02-מערכת בקרת כניסה ומחסומים ( הרחבת מערכת קיימת בשרות G-ONE) |  |  |  | 25450
91.03 | תת פרק 03-מערכת כריזה , אינטרקום פיקוד ושליטה ( הרחבת מערכת COMMEND בשרות חברת טלטון)
91.03.010 | מחשב שרת תוצרת HP, IBM ,DELL או שו"ע כמפרט הטכני, מותאם להתקנת תוכנה וירטואלית VirtuoSIS COMMEND מארז RACK MOUNT 1U כולל ספק כוח כפול , מותקן במסד תקשורת חדר ציוד | 1 | קומפלט | 12000 | 12000
91.03.020 | תוכנת שרת מערכת אינטרקום אינטרקום וכריזה וירטואלית VirtuoSIS של COMMEND כולל רשיון בסיס+ רישיון חיבור לשרת ראשי+ רישיון חיבור לשרת שוב מותקנת על גבי השרת הנ"ל | 1 | קומפלט | 20000 | 20000
91.03.030 | מחשב תחנת עבודה תוצרת HP, IBM ,DELL או שו"ע כמפורט במפרט הטכני, כולל מוניטור 23", עכבר , מקלדת, כולל תוכנת שליטה ובקרה ותכנות כל אמצעי המערכת, מותקן בחדר ציוד | 1 | קומפלט | 4500 | 4500
91.03.040 | עמדת כריזה דיגיטלית שולחית דגם EE 900 A תוצרת COMMEND מותקנת על שולחו חדר ציוד | 1 | קומפלט | 4000 | 4000
91.03.050 | הרחבת תוכנה קיימת במוקד שרונה כולל תוספת מפות סינופטיות , אזורי כריזה, פיקוד הפעלה למחסומים, חיווי תקלות ממחסומים,, אזעקות טמפרים וכל הנדרש על פי המפרט הטכני | 1 | קומפלט | 15000 | 15000
91.03.060 | מגבר הספק דיגיטאלי מוקשח סדרת AF 50I תוצרת COMMEND הספק מוצא 50 W(RMS) כולל כרטיס רשת ורישיון חיבור שרת הקיים ,מותאם להתקנה בארון ריכוז על עמוד) | 2 | יחידה | 5500 | 11000
91.03.070 | מגבר הספק דיגיטאלי מוקשח סדרת AF 125I תוצרת COMMEND הספק מוצא 125 W(RMS) כולל כרטיס רשת ורישיון חיבור שרת הקיים ,מותאם להתקנה בארון ריכוז על עמוד) | 1 | יחידה | 7000 | 7000
91.03.080 | מגבר הספק דיגיטאלי מוקשח סדרת AF 250I תוצרת COMMEND הספק מוצא 250 W(RMS) כולל כרטיס רשת ורישיון חיבור שרת הקיים ,מותאם להתקנה בארון ריכוז על עמוד) | 1 | יחידה | 8000 | 8000
91.03.090 | רמקול שופר כריזה תפעולית תוצרת PASO רמת מובנות גבוהה 95% ומעלה, עוצמה אקוסטית 118 DB, הענות לתדר 350Hz -10KHZ, מותאם לעמידה בתנאי חוץ ושמש, כולל זרועות התקנה מתכווננות להתקנה על קיר/תקרה/עמוד - הדגשה- המחיר כולל את הכבילה בכבל NYY חתך 1 ממ"ר מהמגבר או רמקול קרוב | 22 | יחידה | 1500 | 33000
91.03.100 | שלוחת אינטרקום דלת פרוטוקול IoIP דוגמת ET970H תוצרת חברת COMMEND הכוללת מארז חיצוני מוגן, לחצן קריאה, 2 ממסרי יציאה ו2 ממסרי כניסה ניתנים לתכנות כולל חיווט לבקר הרשאת כניסה וחיווט למצלמה לצורך הקפצתה | 2 | יחידה | 2400 | 4800
91.03.110 | כרטיס פיקוד IP פרוטוקול IoIP דוגמת EF962H תוצרת חברת COMMEND הכולל 2 ממסרי כניסה ושני ממסרי יציאה .כולל רישיון חיבור לשרת המערכת | 7 | יחידה | 2400 | 16800
91.03.120 | בקר IP פרוטוקול IoIP דגם ET 8E8A-IP תוצרת חברת COMMEND הכולל 8 ממסרי כניסה 8 ממסרי יציאה ניתנים לתכנות .כולל רישיון חיבור לשרת המערכת | 3 | יחידה | 3300 | 9900
91.03.130 | כבילה וחיווט בכבל אלקטרוניקה 2 זוגות 0.7 ממ"ר לחיבור בין יחידות פיקוד לאביזר קצה. מחיר לנקודת חיווט | 22 | נקודה | 250 | 5500
91.03.140 | הפעלה, הרצה, ואינטגרציה והדרכה ללקוח | 1 | קומפלט | 3000 | 3000
91.03.150 | 4 תיקי מערכת ותעוד לרבות תוכניות עדות קטלוגים טבלאות אמצעים, הוראות הפעלה ותחזוקה, וגיבוי התיק על גבי מדיה מגנטית | 1 | קומפלט | 2500 | 2500
סיכום | תת פרק 03-מערכת כריזה , אינטרקום פיקוד ושליטה ( הרחבת מערכת COMMEND בשרות חברת טלטון) |  |  |  | 157000
91.04 | תת פרק 04- תקשורת מסדים, ארונות גיבוי מתח וכבילה ותקשורת אופטית
91.04.010 | מתג ראשי סדרת Cisco Catalyst 9200 Series Switches דגם C9200L-48PXG-4X הכולל שני ספקי כוח, 8 כניסות אופטיות 1G, ו 2 חיבורי UPLINK אופטיים 10G, ו 48 פורטים POE+ להתקנה במסד תקשורת ראשי "19 | 1 | יחידה | 24000 | 24000
91.04.020 | מתג תעשייתי תוצרת CISCO דגם IE-3300-8P2S-E מודולרי ניתן להרחבה הכולל 8 פורטים POE+, 2 פורטים אופטיים כולל ספק כוח 480W מותאם להתקנה על פס דין | 3 | יחידה | 5500 | 16500
91.04.030 | מודול הרחבה למתג הנ"ל דוגמת IEM-3300 ל 8 פורטים POE+ | 1 | יחידה | 2500 | 2500
91.04.040 | מודול הרחבה למתג הנ"ל דוגמת IEM-3300 ל 16 פורטים POE+ | 1 | יחידה | 3000 | 3000
91.04.050 | הרחבת תוכנת הניהול רשת התקשורת הקיימת בדרך לובה אליאב אליה תתממשק רשת התקשורת כולל קינפוג המתגים והפורטים והקמת 5 VLAN נפרדים ברשת. | 1 | קומפלט | 3000 | 3000
91.04.060 | יחידת מיתוג(RACK CONSOL) הכוללת מסך ״17, מקלדת ועכבר מותאמת לחיבור של עד 8 מחשבים לרבות כבלי חיבור למחשבים מסילות התקנה ומגירה נשלפת . | 1 | יחידה | 7500 | 7500
91.04.070 | יחידת גיבוי אל פסק ON LINE 5 KVA מארז RACK MOUNT, להתקנה במסד תקשורת "19 כולל מצברי גיבוי לחמשה עשר דקות, חיווי תקשורת / 3 מגעי תקלת מתח / תקלה כללית רשת /תקלת מצברים | 1 | יחידה | 3500 | 3500
91.04.080 | SFP (Small Formfactor Pluggable) Transceiver GLC-LX-SM-RGD= 1000Mbps Single Mode Rugged SFP S.M CISCO | 4 | יחידה | 1200 | 4800
91.04.090 | לוח ניתוב אופטי 16 זוגות מחברי דופלקס LC/LC שילוט, מגירת היתוך להתקנה במסד התקשורת הראשי במארז ״19.המחיר כולל היתוך סיבים אופטיים Fusion Splicing (לא הדבקה!!!) כולל הארכה של PIG TAIL ומחברי LS/SC לסיבים האופטיים. | 1 | קומפלט | 1600 | 1600
91.04.100 | לוח ניתוב אופטי 4 זוגות מחברי LC/LC דופלקס אופטיים, , להתקנה בארון אזורי .המחיר כולל היתוך סיבים אופטיים Fusion Splicing (לא הדבקה!!!) כולל הארכה של PIG TAIL ומחברי LS/SC לסיבים האופטיים,. | 1 | קומפלט | 800 | 800
91.04.110 | פנל ייצוג משתמשי נחושת ל 48 משתמשים, במארז ״19, המחיר כולל צנרת, חיווט וכבילה של נקודות הקצה בכבל CAT-7, מחבר RJ-45 משולט בצדו האחד, שקע תקשורת/מחבר קינסטון משולט בצדו השני. | 1 | קומפלט | 1400 | 1400
91.04.120 | כבל אופטי 8 סיבים ,loose tube ,SINGAL MODE. .Impact Resistance: 15 JI וציפוי קשיח. מחיר למטר. | 250 | מ״א | 20 | 5000
91.04.130 | מגשר אופטי S.M בתצורת ZIPCORD אורך של עד 2 מטר. | 8 | יחידה | 30 | 240
91.04.140 | נקודת IP הכוללת כבילה וחיווט תקשורת בכבל 8 גידים CAT 7 ממתג התקשורת לאביזר IP ( מצלמה, בקר וכו') כולל סימון בשתי קצות הכבל ומחברי קיסטון זכר/נקבה. | 30 | נקודה | 600 | 18000
91.04.150 | מגשר נחושת A 6 CAT באורך משתנה של עד 2 מטר כולל מחברי RJ-45בשני קצותיו. | 30 | יחידה | 30 | 900
91.04.160 | מסד תקשורת ראשי בחדר התקשורת רוחב 23U גובה 44 U עומק 110 ס״מ, כולל מסילות התקנה, שקעי חשמל, תעלות ניתוב כבלים, דלת קידמת ננעלת דו כנפית מזכוכית ודלת אחורית ננעלת דו כנפית ממכת, פנלי שערות, פנלים עיוורים, כולל גלגלים וכל הנדרש כמפורט במפרט הטכני | 1 | קומפלט | 6500 | 6500
91.04.170 | ארון תקשורת חיצוני להתקנה על קיר, במידות 100X80 ס״מ עומק עד 30 ס״מ כולל תעלות מחורצות, סידורי התקנה לציוד תקשורת ספקי כוח גיבוי מצברים, מגברי כריזה, כרטיסי מיתוג, שקעי הזנה ותקשורת, דלת ננעלת במפתח ומוגנת טמפר,גוף תאורה פנימי, מעמד לתיק תוכניות, פסי מהדקים, ספקי כוח ומצברים וכל הנדרש להתקנת הציוד. | 3 | קומפלט | 4500 | 13500
91.04.180 | מערך אספקה וגיבוי מתח לארון תקשורת חיצוני, הכולל חיווי למערכת ניטור לחוסר מתח רשת, מתח מצברים נמוך דוגמת יחידות אדוויס MEAN WELL בהספק 1 KW כולל מצברי גיבוי ל 15 דקות הכל כמפורט במפרט הטכני. | 3 | קומפלט | 5000 | 15000
91.04.200 | בדיקת רשת התקשורת במכשיר OTDR כולל הגשת תוצאות הבדיקות בטבלאות ממוחשבות | 1 | קומפלט | 2000 | 2000
91.04.210 | בדיקת חשמלית של נקודות תקשורת הנחושת בכולל הגשת תוצאות הבדיקה בטבלאות ממוחשבות. | 1 | קומפלט | 3000 | 3000
סיכום | תת פרק 04- תקשורת מסדים, ארונות גיבוי מתח וכבילה ותקשורת אופטית |  |  |  | 132740
91.05 | תת פרק 04- ריהוט אמצעי עבודה בגובה
91.05.010 | שולחן עץ משרדי עליו יונחו מחשבים בחדר התקשורת הכולל משטח עץ באורך של 180 מטר ורוחב 90 ס"מ. | 1 | יח' | 600 | 600
91.05.020 | כיסא משרדי לשולחן הנ"ל הכולל משענת ומשענות יד | 1 | יח' | 250 | 250
91.05.030 | במה/ות הרמה/פיגום או כל מצעי תקני אחר לעבודה בגובה בכמות הנדרשת ולפרקי הזמן הנדרשים להתקנה, הפעלה הרצה עד לקבלת אישור המזמין על קבלת המערכת | 1 | קומפלט | 30000 | 30000
סיכום | תת פרק 04- ריהוט אמצעי עבודה בגובה |  |  |  | 30850
91.06 | תת פרק 06- בדיקות, הקצב, שרות ואחריות ותעוד
91.06.010 | התקנה ואינטגרציה מלאה למערך התקשורת בכללותו לפעולה מושלמת ועמידה בעומסי הרשת. | 1 | קומפלט | 5000 | 5000
91.06.020 | הפעלה, הרצה, ואינטגרציה והדרכה ללקוח | 1 | קומפלט | 5000 | 5000
91.06.030 | הקצב לעבודות שאינן כלולות בסעיפי כתב הכמויות ואשר ידרשו על ידי המזמין . מחירי העבודות/האמצעים יהיו על פי מחירי "מאגר מחירי בניה ותשתיות" בהוצאת דקל הכולל 25% הנחה להקצב של 50,000 ש"ח | 1 | קומפלט | 37500 | 37500
91.06.040 | 4 תיקי מערכת ותעוד לרבות תוכניות עדות קטלוגים טבלאות אמצעים, הוראות הפעלה ותחזוקה, וגיבוי התיק על גבי מדיה מגנטית | 1 | קומפלט | 3000 | 3000
91.06.050 | שרות ואחריות שנתית לכלל מערכות פרק 91, לכל שנה נוספת מתום שנת השרות והאחריות הכלולה במחיר התקנת המערכת ועד ל 10 שנים נוספות על פי הודעת המזמין. המחיר באחוזים מערך המערכת כפי שיאושר בחשבון הסופי ובהתאם לתנאי החוזה | 1 | שנה | 4.5% | 0.045
סיכום | תת פרק 06- בדיקות, הקצב, שרות ואחריות ותעוד |  |  |  | 50500.045
| תת פרק 01- מערכת ביטחון, טמ"ס, אינטרקום ובקרת כניסה |  | 206200
| תת פרק 02-מערכת בקרת כניסה ומחסומים ( הרחבת מערכת קיימת בשרות G-ONE) |  | 25450
| תת פרק 03-מערכת כריזה , אינטרקום פיקוד ושליטה ( הרחבת מערכת COMMEND בשרות חברת טלטון) |  | 157000
| תת פרק 04- תקשורת מסדים, ארונות גיבוי מתח וכבילה ותקשורת אופטית |  | 132740
| תת פרק 04- ריהוט אמצעי עבודה בגובה |  | 30850
| תת פרק 06- בדיקות, הקצב, שרות ואחריות ותעוד |  | 50500.045
| סה"כ פרק 91 |  | 602740.045
| מע"מ 17% |  | 102465.8077
| סה"כ כולל מע"מ |  | 705205.8527
סיכום כללי
| פרק 35- התקנה והתממשקות מערכות בקרה מבנה למערכות בקרה קיימות |  | 114850.045
| פרק 91- התקנה והתממשקות של מערכות ביטחון ותקשורת למערכות ביטחון קיימות |  | 602740.045
| סה"כ פרקים 35 ו 91 |  | 717590.09
| מע"מ 17% |  | 121990.3153
| סה"כ כולל מע"מ |  | 839580.4053